Zakres rzeczowy
dla zadania pn.: „Opracowanie oceny stanu technicznego przepompowni wód deszczowych miejscowościach Łęg , Rybitwy, Połaniec oraz jazu i zbiornika na rzece Wschodniej”

Ocena stanu technicznego przedmiotowych pompowni zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane powinna zawierać sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu i jego wyposażenia. Winna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.
Przedmiotowe opracowanie należy wykonać w trzech egzemplarzach w formie papierowej, plus wersja elektroniczna na płycie CD.

1. Przepompownia wód deszczowych w miejscowości Łęg (dz. nr ewid.: 579/2, 579/4, 627, 628, 829/1, 829/2 obręb 0005 Łęg).
Charakterystyka

Zbiornik wyrównawczy - o pow. 4500 m2
Pompy typ AMACAN PA4-800-540/608 AAG1-6 w ilości 3 szt., o wydajności 996 l/s każda z silnikami o mocy po 60 kW.

Odpływ z pompowni kanałem odpływowym umocnionym płytami betonowymi.

Zasilanie energetyczne ze stacji trafo zlokalizowanej w odległości około 150 m.

2. Przepompownia wód deszczowych w miejscowości Rybitwy (dz. nr ewid.: 111, 112 obręb 0009 Rybitwy).
Charakterystyka

Zbiornik wyrównawczy - o pow. 2100 m2
Pompy typ AMACAN PA4-800-540/1006 UTG1 w ilości 3 szt., o wydajności 1596 l/s każda z silnikami o mocy po 100 kW.

Odpływ z pompowni kanałem odpływowym umocnionym płytami betonowymi.

Zasilanie energetyczne ze stacji trafo zlokalizowanej w odległości około 40 m.

3. Zbiornik wodny na os. Północ I wraz z oczyszczalnią i przepompownią wód deszczowych .

- zbiornik – rzędna piętrzenia 158,8m ; poj. V=3100m3 pow. zbiornika 2213m2 gł. 2,5m
- oczyszczalnia wód deszczowych – odstojnik szlamowy zabudowany komorą żelbetową o wymiarach 5,66m x 2,36m x 2,60m, 
- seperator AWAS SK 1000, komora kryta żelbetowa o śr. 3,0m i gł. 3,30m z włazami,
- wylot oczyszczalni dok żelbetowy o wym. 5,80m x 1,6m x 2,75m 

- Pompownia wód deszczowych  - żelbetowa komora podziemna o wym. 3,1x3,1x3,95 m wyposażona w 2 szt. pomp. typu KRTK200-281/66UG-290 o mocy 6 KW wraz z AKPiA oraz monitoringiem na oczyszczalnię w Łęgu. Rurociągi tłoczne stalowe 2 x 0,3m i dł. 42m. 
Zakres opracowania w/w pompowni powinien zawierać między innymi następujące zagadnienia:

- część opisowa

a) podstawowe dane techniczne i opis pompowni

b) ocena stanu technicznego budynku i budowli z nim związanych

c) ocena stanu technicznego części technologicznej pompowni i zestawów pompowych

d) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

e) badanie układów łagodnego rozruchu i zatrzymania pomp pod względem poprawnego doboru przy założeniu pełnego obciążenia występującego w przypadku wysokich stanów wód. Określenie momentu obrotowego przy zatrzymywaniu łagodnym silnika pompy na odpowiednim poziomie.
f) określenie kategorii stanu technicznego (wg kryteriów: stan techniczny dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu, stan mogący zagrażać bezpieczeństwu, stan zagrażający bezpieczeństwu)

g) wnioski i zalecenia (ustalenie miejsc krytycznych, określenie sposobu poprawy stanu technicznego).

4. Zbiornik wodny i jaz na rzece Wschodniej.

- Jaz na rzece Wschodniej zalicza się do IV klasy budowli hydrotechnicznych; wysokość piętrzenia H=1,50m; światło jazu 3*3=9m, rzędna max piętrzenia H=160,60m npm, rzędna progu jazu 159,10m npm. Jaz zamykany jest trzema zasuwami dwudzielnymi, max przepływ przez jaz Qmax = 31,4m3/s. Płyta dokowa jazu posiada wymiary 10,71m * 11,4m oraz grubość 0,6m. 

- Zbiornik wodny zalicza się do IV klasy budowli hydrotechnicznych; zasilany jest wodą z rzeki Wschodniej spiętrzonej 160,60m przy pomocy jazu żelbetowego. Doprowadzenie wody do zbiornika odbywa się przy pomocy ujęcia brzegowego fi 60cm i długości 55m. Odprowadzenie wody do rzeki Wschodniej przy pomocy mnicha o wysokości 2,5m i rurociągu betonowego fi 60cm i długości 25m. Zbiornik nie jest całkowicie spuszczany, ponieważ dno zbiornika jest 1,3m poniżej lustra wody rzeki Wschodniej i Czarnej Staszowskiej. Powierzchnia zbiornika 2,6ha zasilany wodą z rzeki Wschodniej przy pomocy jazu żelbetowego w km 0+250 rzeki Wschodniej. 
Zakres opracowania powinien zawierać między innymi następujące zagadnienia:

- część opisowa

a) podstawowe dane techniczne i opis

b) ocena stanu technicznego budowli 
c) określenie kategorii stanu technicznego (wg kryteriów: stan techniczny dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu, stan mogący zagrażać bezpieczeństwu, stan zagrażający bezpieczeństwu)

d) wnioski i zalecenia (ustalenie miejsc krytycznych, określenie sposobu poprawy stanu technicznego).

Część graficzna dotycząca wszystkich obiektów:

a) oznaczenie pompowni i urządzeń na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali umożliwiającej prawidłowy odczyt

- dokumentacja fotograficzna.

Objęte zamówieniem opracowanie należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz wymaganiami technicznymi zawartymi m.in. w:
- Wytycznych Kontroli Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę, wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Władysław Jankowski, Warszawa 2008 oraz na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane ustawy z dnia 7.07.1994 r.                            (t.j. Dz.U.2016.290)
- Prawie wodnym - ustawa z dn. 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U.2015.469)

- Prawie ochrony środowiska - ustawa z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz.U.2013.1232)
- Prawie ochrony przyrody - ustawa z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U.2015.1651)
- Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - z dnia 17.03.2003 r., (Dz.U.2015.199)
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)

- Ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164)
- Prawie energetycznym - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., (t.j. Dz.U.2012.2059)
Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniu zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Zamawiający, tj. Miasto i Gmina w Połaniec, wymaga, aby Wykonawca dołączył do opracowania oświadczenie o sporządzeniu Oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.
