OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczenia usługi obejmującej konserwację systemu parkingowego w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej oraz zapewnienie gotowości do usunięcia awarii systemu parkingowego znajdującego się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66
 w Warszawie, na okres 48 miesięcy.

System parkingowy posiada oprogramowanie nadzorcze systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy - SHERIFF. Wykonawca musi posiadać pełen dostęp do wskazanego oprogramowania.
     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1. Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu systemu parkingowego
 w stanie sprawności technicznej zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy,

2. Wykonywanie usługi konserwacji wraz z gotowością do usunięcia  awarii systemu parkingowego,
3. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż 30 dnia od dnia ostatniego przeglądu,
4. Wszystkie prace konserwacyjne Wykonawca wykonuje w czasie dni roboczych w godz. 9.00 – 14.00. Przez „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
5. Odnotowywanie każdorazowo faktu wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych (wymiana części) w protokole odbioru usługi konserwacyjnej,
6. W przypadku, gdy system parkingowy ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Pierwszym krokiem jest ustalenie przyczyny awarii oraz podjęcie działań zabezpieczających, które mają na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się problemu.

Za powyższe działania, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

7. Po przeprowadzeniu działań, o których mowa w ust. 6, Wykonawca sporządzi dokumentację (protokół) opisującą wszystkie wykonane czynności. W tym protokole Wykonawca określi także, jakie materiały są potrzebne do dalszych prac naprawczych systemu parkingowego, co pomoże w pełnym przywróceniu jego funkcjonalności. Dokumentacja, o której mowa w zdaniach poprzednich, zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, przekazana Zleceniodawcy.
8. W przypadku powstania awarii, o której mowa w ust. 6 i ust. 7 oraz po sporządzeniu i przekazaniu Zleceniodawcy dokumentacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy ofertę zawierającą szczegółowy wykaz niezbędnych materiałów wraz z kosztorysem ich zakupu oraz kosztem realizacji naprawy. Zakup materiałów oraz wykonanie naprawy odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnej akceptacji oferty przez Zleceniodawcę oraz otrzymanego odrębnego zlecenia dotyczącego konkretnej awarii. Po zakończeniu naprawy Wykonawca wystawi odrębną fakturę zgodnie z zaakceptowanym zakresem prac.

9. Wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt, środki smarujące oraz środki czystości itp. konieczne do właściwego wykonania usługi konserwacji oraz usunięcia skutków awarii dostarcza Wykonawca,
10. Każdorazowe przedstawianie do wglądu Zamawiającemu wymontowanych zużytych części urządzeń
w celu możliwości potwierdzenia ich faktycznej wymiany,
11. Utylizacja zużytych części, zgodnie z właściwymi przepisami,
12. Zapewnienie profesjonalnego wykonania usługi i ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieprawidłową realizacją swoich obowiązków,
13. Wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP
 i przeciwpożarowymi.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH – wykonywanych nie rzadziej niż co 30 dni.

Bileterka. Czytnik wjazdowy – 1 szt.
•
Kontrola zamocowanie urządzenia.

•
Kontrola zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego. 

•
Kontrola i regulacja poprawność działania czujników indukcyjnych (pętle).  

•
Kontrola poprawności prowadzenia papieru i rolki ciągnącej oraz rolki wysuwającej papier
      w szczeliny drukarki.

•
Kontrola i czyszczenie sprężonym powietrzem czujników fotooptycznych drukarki.

•
Sprawdzenie poprawności działania ucinacza papieru.

•
Kontrola poprawność działania termostatu oraz grzejnika i wentylatora.

•
Kontrola połączenia przewodu ochronnego do obudowy urządzenia

•
Konserwacja zamka w drzwiczkach urządzenia .

•
Czyszczenie obudowy i płyty czołowej.

     Szlabany automatyczne: wjazdowy – 1 szt., wyjazdowy – 1 szt.
•
Kontrola zamocowanie urządzenia.

•
Kontrola i regulacja poprawność działania czujników indukcyjnych (pętle).

•
Kontrola wizualna wszystkich złącz śrubowych  a w przypadku konieczności  dokręcenie.

•
Kontrola zamocowania ramienia w uchwycie.

•
Kontrola wyważenie ramienia i ewentualna regulacja. 

•
Sprawdzenie stanu sprężyny mocowania. 

•
Smarowanie przegubu sprężyny.  

•
Sprawdzenie działania sprzęgła do otwierania awaryjnego oraz smarowanie.

•
Kontrola czujnika amperometrycznego podczas zamykania ramienia.

•
Kontrola działania sygnalizacji świetnej podczas pracy szlabanu. 

•
Kontrola połączenia przewodu ochronnego do obudowy urządzenia

•
Konserwacja zamka w drzwiczkach urządzenia.
•  
Wykonanie czynności nastawczych i regulacyjnych,
•
Czyszczenie obudowy oraz ramienia.
      KASY AUTOMATYCZNE – 2 szt.
•
Kontrola zamocowanie urządzenia.

•
Kontrola zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego. 

•
Kontrola działania skanera oraz sprawdzenie czystości okienka odczytu biletów z kodem kreskowym.
•
Kontrola i czyszczenie sprężonym powietrzem czujników fotooptycznych drukarki paragonów.

•
Kontrola i oczyszczanie kanałów przelotowych wrzutnika monet. 

•
Kontrola działania dźwigienek  wyrzucających monety z tuby. (wyjąć pojemnik z tubami i naciskamy   żółty przycisk, pojawi się napis ,,Parkowanie’’ naciskamy żółty przycisk, nastąpi ustawienie dźwigienek do wyrzucania monet po tej operacji włożyć kasetę powrotem.
•
Kontrola poprawności działania terminala płatniczego.
•
Kontrola i czyszczenie pasków czytnika banknotów.

•
Kontrola i czyszczenie sprężonym powietrzem czujników fotooptycznych czytnika banknotów.

•
Kontrola działania zasilacza UPS. 

•
Kontrola połączenia przewodu ochronnego do obudowy urządzenia 

•
Konserwacja zamka urządzenia.

•
Czyszczenie ekranu dotykowego LCD. 

•
Czyszczenie obudowy.


Czytnik wyjazdowy 1 szt.
•
Kontrola zamocowanie urządzenia.

•
Kontrola zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego. 

•
Kontrola i regulacja poprawność działania czujników indukcyjnych (pętle).  

•
Kontrola działania skanera oraz sprawdzenie czystości okienka odczytu biletów z kodem kreskowym.
•
Kontrola poprawność działania termostatu oraz grzejnika.

•
Kontrola połączenia przewodu ochronnego do obudowy urządzenia 

•
Konserwacja zamka w drzwiczkach urządzenia.

•
Czyszczenie obudowy i płyty czołowej.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
Wykonawca ma prawo do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania w następujących formach:
-  pieniądzu,

-  poręczeniach bankowych

-  gwarancjach bankowych,

-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
W przypadku należytego wykonania Umowy, 100% kwoty ww. zabezpieczenia, zostanie zwrócona
w terminie 30 dni od dnia zakończenia terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.
TERMIN REALIZACJI
48 miesięcy.
TERMIN PŁATNOŚCI
Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu w terminie 10 dni, liczone od dnia podpisania Protokołu przeglądu konserwacyjnego. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni liczonego od dnia doręczenia.

DODATKOWE UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO

1) Zamawiający dopuszcza negocjacje z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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