Załącznik nr 2.

                                                                                

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie prób eksploatacyjnych fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 110 kVA (ESP) wraz z kompletnym układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR), niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, wykonaniem fundamentu, instalacji uziemiającej oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku Zamawiającego. 
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich prac towarzyszących, projektowych, instalacyjnych i uruchomieniowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zasilania awaryjnego oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi i wymaganiami producenta urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia „pod klucz”, tj. do przekazania w pełni sprawnego i gotowego do eksploatacji systemu zasilania awaryjnego. 

2. Minimalne wymagania techniczne agregatu prądotwórczego

Dostarczony agregat prądotwórczy musi być:
· fabrycznie nowy,
· nieużywany,
· wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku,
· pochodzący z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na rynek Unii Europejskiej,
· wolny od wad technicznych i prawnych,
· objęty gwarancją producenta,
· niedopuszczalne są urządzenia odnawiane, demonstracyjne lub powystawowe. 

3. Podstawowe parametry techniczne:

Agregat musi posiadać co najmniej:
· moc ESP minimum 110 kVA / 88 kW,
· moc PRP minimum 100 kVA / 80 kW,
· napięcie znamionowe 230/400 V,
· częstotliwość 50 Hz,
· prąd znamionowy minimum 158 A,
· poziom hałasu maksymalnie 81 dB(A) z odległości 1 m przy 100% obciążenia,
· zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 l,
· autonomię pracy minimum 15 godzin przy obciążeniu 75% PRP,
· maksymalne wymiary 2,80 × 1,15 × 1,55 m (dł. × szer. × wys.). 

4. Wymagania dotyczące silnika:

Silnik agregatu musi być:
· wysokoprężny,
· rzędowy, maksymalnie czterocylindrowy,
· o pojemności nie większej niż 4,4 l (±2%),
· chłodzony cieczą,
· wyposażony w elektroniczną regulację obrotów,
· zapewniający dokładność regulacji prędkości obrotowej ±0,25%,
· pracujący z prędkością 1500 obr./min,
· zgodny z obowiązującymi normami emisji spalin, minimum EU Stage II. 

5. Wymagania dotyczące prądnicy:

Prądnica musi posiadać:
· technologię bez szczotkową,
· klasę izolacji uzwojeń H,
· dokładność regulacji napięcia ±1%,
· poziom odkształcenia sinusoidy napięcia bez obciążenia nie większy niż 2%,
· sprawność minimum 91% (±2%),
· elektroniczny układ regulacji napięcia AVR. 

6. Wyposażenie zespołu prądotwórczego:

· agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od – 25 do + 45 ;
· przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych
· obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie
· konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie
· silnik uruchamiany rozrusznikiem
· rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START
· panel obsługi w języku polskim
· elektroniczna regulacja obrotów dla szybkiego przejmowania obciążenia,
· grzałka bloku silnika dla łagodnego rozruchu niezależnie od temperatury zewnętrznej,
· ładowarka prostownika akumulatora z zabezpieczeniem przed przeładowaniem,
· przystosowanie do pracy w trybie automatycznym,
· uchwyty transportowe w ramie do podnoszenia na zawiesiach
· moduł AVR
· baterie rozruchowe,
· płyny eksploatacyjne ( olej, płyn chłodniczy),
· Wyłącznik awaryjny STOP na obudowie,
· obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych, wyciszona – 69 dBa(A)@7m przy 100 % obciążenia PRP, zgodnie z normami 2000/14/EC
· obudowa wykonana ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo 
· demontowalny frontowy i tylny panel obudowy agregatu
· dach obudowy agregatu wykonany w postaci jednego element 
(ochrona przed przeciekaniem wody),
· karta gwarancyjna,
· mikroprocesorowy panel kontrolny wraz z wyświetlaczem LCD.
· zabezpieczenie / wyłączenie z powodu zbyt wysokiej temperatury silnika, niskiego ciśnienia oleju, nadobrotów.
· raport z testu fabrycznego
Agregat musi być zabudowany w obudowie dźwiękochłonnej przeznaczonej do pracy zewnętrznej, wykonanej ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie oraz spełniającej wymagania Dyrektywy 2000/14/WE w zakresie emisji hałasu. 

7. Zakres robót instalacyjnych:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

7.1. Układ SZR

· dostawy i montażu układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
· wykonania SZR w obudowie stalowej IP55,
· wyposażenia układu w zabezpieczenie potrzeb własnych agregatu,
· wyposażenia układu w przełącznik testowy,
· wykonania sygnalizacji stanu pracy na elewacji rozdzielnicy,
· integracji SZR z agregatem i instalacją budynku.

7.2. Instalacje elektryczne

· dostawy wszystkich niezbędnych przewodów i osprzętu,
· wykonania tras kablowych o długości około 35 m,
· wykonania połączeń mocy, sterowania oraz potrzeb własnych,
· wykonania instalacji uziemiającej agregatu,
· wykonania wszystkich pomiarów elektrycznych wymaganych przepisami. 

7.3. Posadowienie agregatu:

· dostawy agregatu na miejsce instalacji,
· rozładunku sprzętu,
· wykonania fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta,
· ustawienia i wypoziomowania agregatu,
· zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac. 

8. Dokumentacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązany jest do:
· opracowania projektu podłączenia agregatu do istniejącej instalacji elektrycznej budynku,
· wykonania dokumentacji powykonawczej,
· opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji agregatu,
· przeprowadzenia prób funkcjonalnych,
· przeprowadzenia prób obciążeniowych,
· uruchomienia agregatu w trybie automatycznym i ręcznym,
· przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego,
· przekazania dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w języku polskim. 

9. Gwarancja i serwis:

Wykonawca zapewni:
· gwarancję dla pracy awaryjnej nie krótszą niż 48 miesięcy i nie dłuższą niż 60 miesięcy, przy limicie 500 mth rocznie,
· minimum 12 miesięcy gwarancji dla pracy ciągłej bez limitu godzin,
· autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,
· magazyn części zamiennych na terenie Polski,
· dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy urządzenia. 

10. Wymagane dokumenty:

Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży:
· autoryzację producenta na sprzedaż i serwis oferowanego agregatu,
· oświadczenie o posiadaniu zaplecza serwisowego na terenie Polski,
· oświadczenie o dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat,
· karty katalogowe i dokumentację techniczną oferowanego urządzenia,
· deklarację zgodności CE,
· dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm i dyrektyw. 

11. Wymagania równoważności:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych lub o wyższych parametrach technicznych i użytkowych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne, eksploatacyjne, jakościowe i techniczne określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów technicznych jednoznacznie potwierdzających równoważność oferowanego rozwiązania. 

9. Wymagane normy i certyfikaty:

Oferowany agregat oraz zastosowane rozwiązania muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów oraz posiadać minimum:

· Deklarację Zgodności CE,
· Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE,
· Dyrektywę EMC 2014/30/UE,
· Dyrektywę Niskonapięciową 2014/35/UE,
· Dyrektywę Hałasową 2000/14/WE,
· ISO 8528-1,
· PN-EN ISO 8528-13,
· PN-EN 60204-1. 

Kod CPV: 31122000-7 – Zespoły prądotwórcze
Dodatkowe kody CPV: 45311000-0, 45315300-1, 45317000-2, 71320000-7.

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: zakup, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie prób eksploatacyjnych fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 110 kVA (ESP) wraz z kompletnym układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
