OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie prób eksploatacyjnych fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 110 kVA (ESP) wraz z kompletnym układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR), niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, wykonaniem fundamentu, instalacji uziemiającej oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku Zamawiającego.

Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich prac towarzyszących, projektowych, instalacyjnych i uruchomieniowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zasilania awaryjnego oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi i wymaganiami producenta urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia „pod klucz”, tj. do przekazania w pełni sprawnego i gotowego do eksploatacji systemu zasilania awaryjnego.

2. Minimalne wymagania techniczne agregatu prądotwórczego

Dostarczony agregat prądotwórczy musi być:

- fabrycznie nowy,

- nieużywany,

- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku,

- pochodzący z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na rynek Unii Europejskiej,

- wolny od wad technicznych i prawnych,

- objęty gwarancją producenta,

- niedopuszczalne są urządzenia odnawiane, demonstracyjne lub powystawowe.

3. Podstawowe parametry techniczne:

Agregat musi posiadać co najmniej:

- moc ESP minimum 110 kVA / 88 kW,

- moc PRP minimum 100 kVA / 80 kW,

- napięcie znamionowe 230/400 V,

- częstotliwość 50 Hz,

- prąd znamionowy minimum 158 A,

- poziom hałasu maksymalnie 81 dB(A) z odległości 1 m przy 100% obciążenia,

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 l,

- autonomię pracy minimum 15 godzin przy obciążeniu 75% PRP,

- maksymalne wymiary 2,80 × 1,15 × 1,55 m (dł. × szer. × wys.).

4. Wymagania dotyczące silnika:

Silnik agregatu musi być:

- wysokoprężny,

- rzędowy, maksymalnie czterocylindrowy,

- o pojemności nie większej niż 4,4 l (±2%),

- chłodzony cieczą,

- wyposażony w elektroniczną regulację obrotów,

- zapewniający dokładność regulacji prędkości obrotowej ±0,25%,

- pracujący z prędkością 1500 obr./min,

- zgodny z obowiązującymi normami emisji spalin, minimum EU Stage II.

5. Wymagania dotyczące prądnicy:

Prądnica musi posiadać:

- technologię bez szczotkową,

- klasę izolacji uzwojeń H,

- dokładność regulacji napięcia ±1%,

- poziom odkształcenia sinusoidy napięcia bez obciążenia nie większy niż 2%,

- sprawność minimum 91% (±2%),

- elektroniczny układ regulacji napięcia AVR.

6. Wyposażenie zespołu prądotwórczego:

- agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od – 25 do + 45 ;

- przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych

- obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie

- konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie

- silnik uruchamiany rozrusznikiem

- rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START

- panel obsługi w języku polskim

- elektroniczna regulacja obrotów dla szybkiego przejmowania obciążenia,

- grzałka bloku silnika dla łagodnego rozruchu niezależnie od temperatury zewnętrznej,

- ładowarka prostownika akumulatora z zabezpieczeniem przed przeładowaniem,

- przystosowanie do pracy w trybie automatycznym,

- uchwyty transportowe w ramie do podnoszenia na zawiesiach

- moduł AVR

- baterie rozruchowe,

- płyny eksploatacyjne ( olej, płyn chłodniczy),

- Wyłącznik awaryjny STOP na obudowie,

- obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych, wyciszona – 69 dBa(A)@7m przy 100 % obciążenia PRP, zgodnie z normami 2000/14/EC

- obudowa wykonana ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo

- demontowalny frontowy i tylny panel obudowy agregatu

- dach obudowy agregatu wykonany w postaci jednego element

(ochrona przed przeciekaniem wody),

- karta gwarancyjna,

- mikroprocesorowy panel kontrolny wraz z wyświetlaczem LCD.

- zabezpieczenie / wyłączenie z powodu zbyt wysokiej temperatury silnika, niskiego ciśnienia oleju, nadobrotów.

- raport z testu fabrycznego

Agregat musi być zabudowany w obudowie dźwiękochłonnej przeznaczonej do pracy zewnętrznej, wykonanej ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie oraz spełniającej wymagania Dyrektywy 2000/14/WE w zakresie emisji hałasu.

7. Zakres robót instalacyjnych:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

7.1. Układ SZR

- dostawy i montażu układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR),

- wykonania SZR w obudowie stalowej IP55,

- wyposażenia układu w zabezpieczenie potrzeb własnych agregatu,

- wyposażenia układu w przełącznik testowy,

- wykonania sygnalizacji stanu pracy na elewacji rozdzielnicy,

- integracji SZR z agregatem i instalacją budynku.

7.2. Instalacje elektryczne

- dostawy wszystkich niezbędnych przewodów i osprzętu,

- wykonania tras kablowych o długości około 35 m,

- wykonania połączeń mocy, sterowania oraz potrzeb własnych,

- wykonania instalacji uziemiającej agregatu,

- wykonania wszystkich pomiarów elektrycznych wymaganych przepisami.

7.3. Posadowienie agregatu:

- dostawy agregatu na miejsce instalacji,

- rozładunku sprzętu,

- wykonania fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta,

- ustawienia i wypoziomowania agregatu,

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac.

8. Dokumentacja i uruchomienie:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania projektu podłączenia agregatu do istniejącej instalacji elektrycznej budynku,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji agregatu,

- przeprowadzenia prób funkcjonalnych,

- przeprowadzenia prób obciążeniowych,

- uruchomienia agregatu w trybie automatycznym i ręcznym,

- przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego,

- przekazania dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w języku polskim.

9. Gwarancja i serwis:

Wykonawca zapewni:

- gwarancję dla pracy awaryjnej nie krótszą niż 48 miesięcy i nie dłuższą niż 60 miesięcy, przy limicie 500 mth rocznie,

- minimum 12 miesięcy gwarancji dla pracy ciągłej bez limitu godzin,

- autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,

- magazyn części zamiennych na terenie Polski,

- dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy urządzenia.

10. Wymagane dokumenty:

Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży:

- autoryzację producenta na sprzedaż i serwis oferowanego agregatu,

- oświadczenie o posiadaniu zaplecza serwisowego na terenie Polski,

- oświadczenie o dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat,

- karty katalogowe i dokumentację techniczną oferowanego urządzenia,

- deklarację zgodności CE,

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm i dyrektyw.

11. Wymagania równoważności:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych lub o wyższych parametrach technicznych i użytkowych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne, eksploatacyjne, jakościowe i techniczne określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów technicznych jednoznacznie potwierdzających równoważność oferowanego rozwiązania.

9. Wymagane normy i certyfikaty:

Oferowany agregat oraz zastosowane rozwiązania muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów oraz posiadać minimum:

- Deklarację Zgodności CE,

- Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE,

- Dyrektywę EMC 2014/30/UE,

- Dyrektywę Niskonapięciową 2014/35/UE,

- Dyrektywę Hałasową 2000/14/WE,

- ISO 8528-1,

- PN-EN ISO 8528-13,

- PN-EN 60204-1.

Kod CPV: 31122000-7 – Zespoły prądotwórcze

Dodatkowe kody CPV: 45311000-0, 45315300-1, 45317000-2, 71320000-7.