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Warszawa, dnia 20.10.2026 r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Dotyczy:     
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793.) na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (art. 157a ust. 1 w związku z art. 155 ust. 2 pkt 3)
Dotyczy postępowania pn.:  Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego 

Zamawiający – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przekazuje do wiadomości treść pytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oraz udziela poniższej odpowiedzi

Pytanie nr 1
„W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił maksymalną wysokość agregatu na 1550 mm, jednocześnie wymagając zbiornika paliwa o pojemności minimum 250 l oraz zapewnienia minimum 15 godzin pracy przy 75% obciążenia PRP. Z uwagi na konieczność zastosowania powiększonego zbiornika paliwa zwracamy się z prośbą o dopuszczenie agregatu o wysokości do 1850 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o maksymalnej wysokości 1850 mm?”

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymagana maksymalna wysokość agregatu wynosząca 1550 mm wynika z uwarunkowań lokalizacyjnych, transportowych oraz eksploatacyjnych związanych z miejscem posadowienia urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie nr 2
„W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił wymaganie dotyczące spełnienia przez silnik agregatu normy emisji spalin minimum EU Stage II. Mając na uwadze ograniczoną dostępność pod koniec roku agregatów prądotwórczych o wymaganej mocy, wyposażonych w silniki spełniające wskazaną normę emisji, a także krótki termin realizacji zamówienia, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również agregatów wyposażonych w silniki stacjonarne typu non-emission, nieposiadające klasyfikacji Stage II, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w OPZ. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie i zrezygnuje z wymogu spełnienia normy emisji spalin minimum EU Stage II?”

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymóg spełnienia przez silnik normy emisji spalin minimum EU Stage II został określony świadomie i stanowi jeden z wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia bez zmian.
Pytanie nr 3
„W Opisie Przedmiotu Zamówienia wymaga zbiornika paliwa o pojemności minimum 250 l oraz zapewnienia minimum 15 godzin pracy agregatu przy 75% obciążenia PRP. Mając na uwadze dostępność agregatów spełniających pozostałe wymagane parametry techniczne oraz krótki termin realizacji zamówienia, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie agregatu wyposażonego w fabryczny zbiornik paliwa o pojemności 160 l, zapewniający około 10 godzin ciągłej pracy przy 75% obciążenia PRP. Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa o pojemności minimum 160 l oraz skrócenie wymaganej autonomii pracy agregatu przy 75% obciążenia PRP do minimum 10 godzin?”

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymagana pojemność zbiornika paliwa oraz minimalny czas autonomicznej pracy agregatu zostały określone z uwzględnieniem potrzeb eksploatacyjnych obiektu oraz konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w przypadku długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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